## Start
IÖW Energiewende Bauen: Umweltwirkungen häufig genutzter Komponenten digitaler Anwendungen in der Gebäudeautomatisierung
In dieser Datei sind Komponenten, die typischerweise für das Wirksamwerden digitaler Anwendungen für Gebäudeautomatisierunsgkonzepten zusätzlich installiert werden, aufgeführt. Zu jeder Komponenten wurden Daten über die Lebensdauer, den Energieverbrauch, das Treibhauspotential und die Betriebszeit durch eine Literaturrecherche gesammelt. Die hier aufgelisteten Daten dienen lediglich der Abschätzung des zusätzlichen Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen, die durch die digitale Anwendung entstehen. Für jede Komponente ist eine beispeilhafte technische Ausführung hinterlegt. Je nach digitaler Anwenung können sich die technischen Ausführungen der Komponenten z.T. deutlich unterscheiden. Daher müssen zur genauen Berechnung die tatsächlich verwendeten Komponentenmodelle sowie alle weitern Prozesse im Lebenzyklus der digitalen Anwendung in einer Ökolobilanz betrachtet werden.
Inhalt:
Übersicht | Hier könen Sie für Ihr individuelles Projekt die Anzahl der einzelnen Komponenten angeben. Ein Berechnungstool gibt Ihnen automatisch das Treibahuspotential über den Lebenszyklus, den gesamten Energieverbrauch und die kritische Lebensdauer zurück. Achtung: diese Tool dient nur der Übersicht. Die Daten der Komponenten (Spezifikationen sowie die Verfügbarkeit der notwendigen Berechnugsdaten) sind im Blatt "Daten" zwingend zu prüfen!
Daten | Hier sind die Hintergrunddaten hinterlegt. Es stehen spezifische Informationen zur Verfügung sowie Informationen über getroffen Annahmen und die Quellen der Daten.
Kontakt |  | astrid.aretz@ioew.de
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig Institute for Ecological Economy Research Potsdamer Str. 105 D-10785 Berlin

## Übersicht
Hinweise
Bitte geben Sie der Anzahl/Meter der jeweiligen genutzten Komponenten in die gelb markietern Zellean. Im unteren Teil wird automatisch das Treibhauspotential über den Lebenszyklus (insofern für alle Phasen Daten vorhanden - in Tabellenblatt "Daten" prüfen!), der jährliche Energieverbrauch (Strom), sowie die kritische Lebensdauer des Systems, gemessen an der Komponente mit der geringsten Lebenserwartung, angegeben. Nähre Informationen zu den Komponenten sind im Blatt "Daten" zu finden.
Eingaben
Sensorik | Anzahl | Aktuatorik | Anzahl | Signalverarbeitung | Anzahl | Infrastruktur | Anzahl / Meter | IT | Anzahl / Meter
CO2 Sensor |  | Ventilator klein |  | Kommunikationsschnittstelle |  | Stromleitung |  | LAN Kabel
Temperatursensor |  | Ventilator mittel |  | Anbindungskabel |  | Wasserleitung |  | Router
Kabelloser Temperatursensor | 8 | Ventilator groß |  | Analaog/Digitalwandler |  | Luftleitung |  | PC
Feuchtesensor |  | Volumenstromregler |  | Leiterplatte |  | Stromzähler |  | Laptop
Präsenzmelder |  | Umwälzpumpe |  | Datenlogger | 1 | Smart Meter | 1 | Monitor
Lichtsensor |  | Elektr. Ventil-Stellantrieb klein |  | BUS-System: KNX BACnet Schnittstelle |  | BUS-System: KNX Spannungsversorgung
Wasserzähler | 2 | Elektr. Ventil-Stellantrieb groß |  | BUS-System: KNX DALI Schnittstelle |  | BUS-System: KNX Zusatzspannungsversorgung
Wärmezähler | 2 | BUS-System: KNX Sonnenschutzaktor |  | BUS-System: KNX IP Router-Schnittstelle
Durchflussmesser |  | BUS-System: KNX Schalt-Dimmaktor |  | BUS-System: KNX IP Control Center
|  | BUS-System: KNX Thermoantriebaktor |  | BUS-System: KNX Web-Server
BUS-System: KNX Repeater
BUS-System: KNX Eingabegerät
BUS-System: KNX Ausgabegerät
Ausgaben |  | Anmerkungen zur Berechnung
Treibhauspotential Gesamt (in kg CO2-e) | 1042.8124 | Hier wird die Summe der THG-Emissionen (alle Lebenszyklusphasen) der Einzelkomponenten über deren angegebene Lebensdauer gebildet.
Spezifisches Teibhauspotential Gesamt (in kg CO2-e/Jahr) | 108.325 | Hier wird die Summe der THG-Emissionen (alle Lebenszyklusphasen) der Einzelkomponenten für jeweils ein Jahr gebildet.
Energieverbrauch Nutzungsphase (in kWh/Jahr) | 70.7002 | Hier wird die Summe der Stromverbräuche (nur Nutzungsphase) der Einzelkomponenten für jeweils ein Jahr gebildet.
Kritische Lebensdauer (in Jahren) | 6 | Hier wird die Komponentenlebensdauer der digitalen Anwendung angegeben, die am geringsten von allen verwendeten Komponenten ist.

## Daten
Kategroie | Komponente | Beschreibung | Energieverbrauch Nutzungsphase (gesamt; in kWh/Jahr) | Spezifisches Teibhauspotential Gesamt (in kg CO2-e/Jahr) | Treibhauspotenzial (gesamt; in kg CO2-e) | Bauteilgewicht (in kg) | Lebensdauer (in Jahre) | Leistung Nutzungsphase (akitv; in W) | Leistung Nutzungsphase (passiv/ Stand-by; in W) | Betriebsdauer (h/Jahr) | Treibhauspotenzial (Herstellung; in kg CO2-e) | Treibhauspotenzial (Nutzung; in kg CO2-e) | Treibhauspotenzial (Entsorgung; in kg CO2-e) | Weitere Informationen / Anmerkungen | Quellen
Category | Component | Description | Energy consumption Use Phase (total; in kWh/year) | Specific Global Warming Potential (total; in kg CO2-e/year) | Global warming potential (total; in kg CO2-e) | Component weight (in kg) | Lifetime (in years) | Power Use Phase (active; in W) | Power Use Phase (passive; in W) | Operating time (h/year) | Global warming potential (production; in kg CO2-e) | Global warming potential (use phase; in kg CO2-e) | Global warming potential (end-of-life; in kg CO2-e) | Further information / notes | Sources
Sensorik | CO2 Sensor | CO2-Messelement basierend auf einer optischen Infrarotabsorptionsmessung (non dispersive infrared). Zur Nutzung in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Optimeirung von Komfort und Energieverbrauch mittels bedarfsgerechter Lüftung und zum Erfassen der CO2-Konzentration. | 5 | 3.2164 | 48.246 | 0.1 | 15 | 0.57 | keine Daten verfügbar | 8760c | 10,90a | 37,35b | keine Daten verfügbar | aProduktverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cAnnahme Betriebszeit: 24h/Tag | Siemens HIT; https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=DE&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55720-S453
Sensorik | Temperatursensor | Termperaturmessgerät mit kleinem Display zur Messung der Temperatur in Innenräumen. Anschlussmöglichkeiten an ein BUS System zur Stromversorgung und Kommunikation. | 1.8396 | 1.5684 | 15.6838 | 0.136 | 10 | 0.21 | keine Daten verfügbar | 8760b | 2,96a | 12.7 | 0.0263 | aProdutkverpackung ist inbegriffen; bBetriebszeit: 100% Belastungsrate | Schneider Electric: https://www.se.com/de/de/product/SXWSC4PSELXW/abdeckplatte-touchscreen-mit-4-tasten-licht-jalousie-pir-optimum-wei%C3%9Fe-abdeckung/
Sensorik | Kabelloser Temperatursensor | Sensor zur kontinuierlichen Temperaturmessung mit kabelloser Übertragung an einen Konzentrator. Die Betriebsenergie wird aus der elektromagnetischen Energie um den Stromübertragungsleiter gewonnen. Die Komponenten bietet eine Anschlussmöglichkeit für bis zu drei Temperaturfühlern | 0.01752 | 0.067166 | 1.3433 | 0.03913 | 20 | 0.002 | keine Daten verfügbar | 8760b | 1,20a | 0.12988 | 0.00916 | aProduktverpackung ist inbegriffen; bBetriebszeit: 100% Belastungsrate | ABB: https://new.abb.com/medium-voltage/digital-substations/monitoring-and-diagnostics-solutions/stx300
Sensorik | Feuchtesensor | Feuchtigkeitssensor-modul zur Anwendung in HLK-Anlagen zur Messung von relativer Feuchtigkeit und Temperatur mit hoher Messgenauigkeit und kurzer Antwortzeit. Abbildung des Feuchtigkeitsmessbereich von 0-100%. Mit Anschluss an eine Stromversorgung und eine BUS-System über Kabel | 5 | 3.3634 | 33.634 | 0.169 | 10 | 0.57 | keine Daten verfügbar | 8760c | 8,73a | 24,90b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cAnnahme Betriebszeit: 24h/Tag | Siemens HIT; https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=DE&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55720-S535
Sensorik | Präsenzmelder | Präsenzmelder, der die Bewegung von Personen in einem Raum erkennt, um die Beleuchtung in Innenräumen zu steuern. | 6.1933 | 2.9768 | 29.7679 | 0.2752 | 10 | 1.05 | 0.56 | 8760b | 2,84a | 26.9 | 0.0326 | aVerpackung ist inbegriffen,Europäischer Strommix; bBetriebszeit: Annahme = 30% aktiv; 70% passiv | Schneider Electric: https://www.se.com/de/de/product/MEG5522-0019/argus-pr%C3%A4senz-sensormodul-mit-ir-polarwei%C3%9F/
Sensorik | Lichtsensor | Der Sonnensensor wird als Fühler in HLK-Anlagen eingesetzt, in denen eine Kompensation der Sonneneinstrahlung vorgesehen ist. Der Fühler arbeitet mit einer Solarzelle, die die Sonneneinstrahlung erfasst und einen einstrahlungsabhängigen Strom erzeugt, der vom Fühler ausgewertet wird. | 0 | 0.4138 | 6.207 | 0.106 | 15 | 0,00b | keine Daten verfügbar | 4380c | 6,21a | 0 | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bDer Lichtsensor vefügt über ein Solarmodul und benötigt keine externe Energie in der Nutzungsphase; cEs wird eine Betriebszeit von 12h am Tag angenommen (durchschnittliche Tageslichtzeit pro Jahr) | Siemens HIT; https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=DE&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=BPZ%3aQLS60
Sensorik | Wasserzähler | Konventioneller Wasserzähler zur physikalischen Messung des Kalt-/Warmwasserverbrauchs. Der Zähler besteht aus einem Durchflusselement, einem Zählwerk und einem Anzeigedisplay. Durchfluss: 4m3/h | 8 | 5.0335 | 30.201 | 0.387 | 6 | 0.91 | keine Daten verfügbar | 8760c | 6,30a | 23,90b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cAnnahme Betriebszeit: 24h/Tag | Siemesn HIT: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Product&ACTION=ShowGroup&KEY=HIT_Prod_Grp_361192
Sensorik | Wärmezähler | Ultraschall-Wärme- und Kältemengenzähler zur Messung von Durchfluss und Energie in Heizungen oder Kältemittelkreisläufen. Durchflussrate: 25 m3/h | 1 | 13.0775 | 78.465 | 10.662 | 6 | 0.11 | keine Daten verfügbar | 8760c | 75,48a | 2,99b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cAnnahme Betriebszeit: 24h/Tag | Siemens HIT: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Product&ACTION=ShowGroup&KEY=HIT_Prod_Grp_361188
Sensorik | Durchflussmesser | Ultraschall-Durchflusssensor mit maximal 12 m3/h Durchfluss (Volumenstromzähler) | keine Daten verfügbar | 1.4852 | 8.911 | 1.013 | 6 | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | 8760c | 8,91a | keine Daten verfügbar b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bEs sind keine Daten für die elektrische Leistung verfügbar, daher konnte auch kein Treibhauspotential für die Nutzungsphase berechnet werden; cAnnahme Betriebszeit: 24h/Tag | Siemens HIT: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=DE&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55845-Z209
Aktuatorik | Ventilator klein | Zentrale Lüftungsanlagefür Be- oder Entlüftung mit einer Leistung von 5000 m3/h. Es handelt sich um einen Ventilator, der auf dem Dach oder neben dem Gebäude aufgestellt ist und in einem verzinkten Stahlgehäuse eingebaut ist. | 800.8 | 408.3672 | 4900.4065 | 43 | 12 | 220,00a | keine Daten verfügbar | 3640c | 217.2535 | 4785,58c | -102.4278 | aLüfter für kommerzielle und leichte industrielle Anwendungen, Leistungsberechnung durch Interpolation der Werte aus: https://www.dasslerventilatoren.info/contents/de/d135_WandventilatorECMotor.html, je nach Anwendung sind auch höhere Leistungen möglich bFür die Betriebszeit wird eine tägliche Nutzung von 8-18 Uhr angenommen; cTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); Annahme Betriebszeit: 10 h am Tag | Ökobaudat: https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?uuid=cc2903a5-0475-48c5-8240-c1b0c251b9d3&version=20.23.050&stock=OBD_2023_I&lang=de
Aktuatorik | Ventilator mittel | Zentrale Lüftungsanlagefür Be- oder Entlüftung mit einer Leistung von 10000 m3/h. Es handelt sich um einen Ventilator, der auf dem Dach oder neben dem Gebäude aufgestellt ist und in einem verzinkten Stahlgehäuse eingebaut ist. | 3312.4 | 1664.7062 | 19976.4747 | 68 | 12 | 910,00a | keine Daten verfügbar | 3640b | 343.317 | 19794,90c | -161.7447 | aLüfter für kommerzielle und leichte industrielle Anwendungen, Leistungsberechnung durch Interpolation der Werte aus: https://www.dasslerventilatoren.info/contents/de/d135_WandventilatorECMotor.html, je nach Anwendung sind auch höhere Leistungen möglich bFür die Betriebszeit wird eine tägliche Nutzung von 8-18 Uhr angenommen; cTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); Annahme Betriebszeit: 10 h am Tag | Ökobaudat: https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?uuid=76ac97e0-8016-44f0-b74b-4ba6ea69f00b&version=20.23.050&stock=OBD_2023_I&lang=de
Aktuatorik | Ventilator groß | Zentrale Lüftungsanlagefür Be- oder Entlüftung mit einer Leistung von 30000 m3/h. Es handelt sich um einen Ventilator, der auf dem Dach oder neben dem Gebäude aufgestellt ist und in einem verzinkten Stahlgehäuse eingebaut ist. | 10119.2 | 5076.7738 | 60921.2862 | 168 | 12 | 2780,00a | keine Daten verfügbar | 3640b | 847.565 | 60472,33c | -398.618 | aLüfter für kommerzielle und leichte industrielle Anwendungen, Leistungsberechnung durch Interpolation der Werte aus: https://www.dasslerventilatoren.info/contents/de/d135_WandventilatorECMotor.html, je nach Anwendung sind auch höhere Leistungen möglich bFür die Betriebszeit wird eine tägliche Nutzung von 8-18 Uhr angenommen; cTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); Annahme Betriebszeit: 10 h am Tag | Ökobaudat: https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?uuid=03f5fc6b-115b-4b86-a528-2f9311d44c9b&version=20.23.050&stock=OBD_2023_I&lang=de
Aktuatorik | Volumenstromregler | Elektronische Volumenstromregler zum lageunabhängigen Einbau in Rohrleitungen für Zu- und Abluft von RLK-Anlagen. Das Regelverfahren nutzt den Differenzdruck und Klappblattstellung zur Volumenstromerfassung und Regelung. Statischer Druckregelbereich: 20-1000 Pa; zulässige Strömungsgeschwindigkeit: 12 m/s; Volumenstrombereich: 34-5430 m3/h. | 4.4713 | 3.0403 | 60.8056 | 1.92 | 20 | 1.5 | 0.5 | 91.25 | 19.1169 | 44,53b | -2.845 | bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase berechent sich aus dem Wert pro Jahr multipliziert mit der Lebensdauer; aBetriebszeit: 91,25h im Jahr regelend, sonst ruhend | Wildeboer Bauteile GmbH: https://www.wildeboer.de/de/produkte/luftverteilung/volumenstromregler-volumenstrombegrenzer/vre1-volumenstromregler
Aktuatorik | Umwälzpumpe | Umwälzpumpe mit einer Leistung von 50-250 W für Heizungsanlagen. | 450 | 226.2774 | 2262.7742 | 4.94 | 10 | 150,00c | keine Daten verfügbar | 3000a | 24.9406 | 2241 | -3.1664 | bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); aAnnahme Betriebszeit: 3000h pro Jahr (2000h-4000h); cDie Umwälzpumpe hat eine Leistung von 50-250W, für die Berechnung wird eine effektive Leistung von 150W angenommen | Ökobaudat: https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?uuid=700c0c68-8aec-48b8-a276-aa60a01babda&version=20.23.050&stock=OBD_2023_I&lang=de
Aktuatorik | Elektr. Ventil-Stellantrieb klein | Für Kleinventile zur wasserseitigen Regelung von Warm- und Kühlwasser in HLK-Anlagen. Automatische Erkennung des Ventilhubs. Inklusive Handversteller und Stellungsanzeige. | 0.6 | 0.74307 | 11.146 | 0.259 | 15 | 0.68 | keine Daten verfügbar | 876c | 6,66a | 4,48b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); Die Lebensdauer des Stellmotors wird mit 15 Jahren angenommen (übliche Lebensdauer einer Dichtung); cDie Betriebszeit des Stellmotors beträgt 876h | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55150-A102
Aktuatorik | Elektr. Ventil-Stellantrieb groß | Elektromotorischer Stellantrieb zum Betätigen von Durchgangs- und Dreiwegventilen mit 20mm Hub als regel- und Absperrarmaturen in HLK-Anlagen. Inklusive Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige. | 4 | 3.7105 | 55.658 | 1.93 | 15 | 4.57 | keine Daten verfügbar | 876 | 25,78a | 29,88b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=BPZ%3aSSP81
Aktuatorik | BUS-System: KNX Sonnenschutzaktor | Der Sonnenschutzaktor wird zur Steuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappenantrieben eingesetzt | 13.14 | 8.4534 | 84.5342 | 0.082 | 10 | 3 | keine Daten verfügbar | 4380c | 19,10a | 65,44b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cEs wird eine Betriebszeit von 12h am Tag angenommen (durchschnittliche Tageslichtzeit pro Jahr) | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1524-4DB23
Aktuatorik | BUS-System: KNX Schalt-Dimmaktor | Der Schalt-/Dimmaktor wird zum Schalten, Dimmen und zur Szenensteuerung (z.B. LED) in der Gebäudeautomation eingesetzt. Die Gerätesteuerung erfolgt über KNX | 14.016 | 8.402 | 84.0197 | 0.066 | 10 | 2.4 | keine Daten verfügbar | 5840c | 14,22a | 69,80b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cEs wird eine Betriebszeit von 16h am Tag angenommen (durchschnittliche Wachzeit) | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1526-4DB23
Aktuatorik | BUS-System: KNX Thermoantriebaktor | Der Thermoantriebaktor mit 2 Ausgängen wird zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heiz- oder Kühlanlagen eingesetzt. | 7.3584 | 4.5085 | 45.0848 | 0.047 | 10 | 0.84 | keine Daten verfügbar | 8760c | 8,44a | 36,64b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cEs wird eine Betriebszeit von 24h am Tag angenommen | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1605-4DB23
Signalverarbeitung | Kommunikationsschnittstelle | USB-Adapter der Kommunikation über das zigbee Protokoll über Anschluss an einen Server oder IP-Controller ermöglicht. | 1.752 | 0.99285 | 9.9285 | 0.00968 | 10 | 0.2 | keine Daten verfügbar | 8760 | 0,38a | 9.54 | 0.00624 | aProdutkverpackung ist inbegriffen | Schneider Electric: https://www.se.com/de/de/product/SXWZBAUSB10001/spacelogic-zigbee-adapter-f%C3%BCr-die-controller-der-serien-asp-asb-mp-und-rp/
Signalverarbeitung | Anbindungskabel | Unspezifisches Kabel aus der Ecoinvent Datenbank. Bestandteile: 66% Kupfer, 34% Isolator. | 0 | 0.15771 | 6.3085 | 1 | 40 | 0 | keine Daten verfügbar | 8760 | 6.31 | 0 | keine Daten verfügbar |  | Ecoinvent: market for cable, unspecified
Signalverarbeitung | Analaog/Digitalwandler | Microchip zur Umwandlung von Analog- in Digitalsignale zur Montage auf einer Leiterplatine. | 0.028032 | 0.013967 | 0.2095 | <0,001 | 15 | 0.003 | keine Daten verfügbar | 8760 | 0,00a | 0.2094 | keine Daten verfügbar | afür das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode
Signalverarbeitung | Leiterplatte | Es handelt sich um 1 kg einer bestückten Leiterplatte mit elektronischen Bauteile wie Kondensatoren, Widerstände usw., die bereits auf die Platte gelötet sind. Das für die Montage der Bauteile verwendete Lot und die Oberfläche sind bleifrei. | stark einzelfallabhängig | 20.3113 | 304.67 | 1 | 15 | stark einzelfallabhängig b | stark einzelfallabhängig | 8760a | 304.67 | keine Daten verfügbar b | keine Daten verfügbar | aEs wird eine Betriebszeit von 24h/Tag angenommen; bDer Stromverbrauch sowie Treibhauspotential in der Nutzungsphase werden nicht berücksichtigt, da sie sehr stark einzelfallabhängig sind | Ecoinvent: market for printed wiring board, surface mounted, unspecified, Pb free
Signalverarbeitung | Datenlogger | Der Datenlogger ermöglicht den Zugriff eines Master-Geräts auf die erfassten Daten gekoppelter Slave-Geräten. Die Kommunikation ist über verschiedene Bus-Systeme, auch wireless, möglich. | 26.28 | 61.6579 | 616.579 | 0.258 | 10 | 3 | keine Daten verfügbar | 8760 | 18,40a | 598 | 0.179 | aProdutkverpackung ist inbegriffen | Schneider Electric: https://www.se.com/de/de/product/PAS800L/panel-server-advanced-pas800l-funk-und-modbus-rtu-ethernet-modbus-tcp-datenlogger-und-energy-server-24-vdc-s0/
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX BACnet Schnittstelle | Die Komponente dient als Schnittstelle zwischen KNX und BACnet. Die KNX Kommunikationsobjekte werden in BACnet Objekte übersetzt und können in ein BACnet Sytem kommuniziert werden. | 9 | 7.787 | 38.935 | 0.117 | 5 | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | 16,53a | 22,41b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1143-1AB01
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX DALI Schnittstelle | Die Komponente dient als Schnittstelle zwischen KNX und DALI. Pro Kanal können bis zu 64 DALI-Aktoren und zusätzlich Sensoren angeschlossen werden. | 9,00c | 10.3744 | 51.872 | 0.178 | 5 | 11 | 1.6 | keine Daten verfügbar | 29,46a | 22,41b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cEs wird angenommen, dass Die BACnet- sowie die DALI-Schnittstelle ähnliche Energieverbrauchswerte aufweisen. | Siemens HIT Portal:https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1141-1AB31
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX IP Router-Schnittstelle | Der IP-Router verbindet KNX-Linien über Datennetzwerke unter Nutzung des Internetprotokolls und des KNXnet/IP-Standards. Zugleich ermöglicht dieses Gerät den Buszugriff von einem PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten. | 14.892 | 9.912 | 49.5601 | 0.099 | 5 | 1.7 | keine Daten verfügbar | 8760 | 12,48a | 37,08b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1146-1AB03
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX IP Control Center | In dieser Komponenten ist ein Webserver zur Bedienung, Beobachtung und Programmierung von KNX System intergriert. Über einen Satndardwebbrowser können Bedienseiten angezeigt und visuell dargestellt werden. Die Komponente bietet eine Schnittstelle zu KNX Installationen über IP Datennetzwerke. | 11 | 9.5226 | 47.613 | 0.134 | 5 | 1.26 | keine Daten verfügbar | 8760 | 20,22a | 27,39b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1152-1AB01
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX Web-Server | Der Web-Server ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web und Smartphone-App. | 18 | 17.2314 | 86.157 | 0.373 | 5 | 2.06 | keine Daten verfügbar | 8760 | 41,34a | 44,82b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=BPZ%3aOZW772.01
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX Repeater | Einsetzbar als Linienkoppler zur Kopplung einer Linie an eine Hauptlinie, Bereichskoppler zur Kopplung einer Hauptlinie an die Bereichslinie oder Linienverstärker (Repeater) zur Kopplung von zwei Segmenten derselben Linie. | 4 | 4.4576 | 22.288 | 0.086 | 5 | 0.46 | keine Daten verfügbar | 8760 | 12,33a | 9,96b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1140-1AB13
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX Eingabegerät | Binäreingabegerät mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte zur Verarbeitng von Binärsingnalen (z.B. Schalter, Taster, Melder) | 3.066 | 4.6341 | 46.3407 | 0.254 | 10 | 0.35 | keine Daten verfügbar | 8760 | 31,07a | 15,27b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1262-1DB51
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX Ausgabegerät | Ausgabeeinheit mit Steuerungsfunktion (Schalten mit Statusmeldung, Logikgattern, Zentralschalten, Zeitschalten und Nachtbetrieb), Übersteuerungsfunktion (Handübersteuerung EIN, Dauer AUS, Sperren, Zentralübersteuerung und Zwangsführung) und Diagnosefunktion ( Schaltspielzählung mit Grenzwertüberwachung der Schaltspiele, Betriebsstundenzählung mit Grenzwertüberwachung der Betriebsstunden sowie Statusmeldungen) | 70.08 | 48.5788 | 485.7884 | 0.605 | 10 | 8 | keine Daten verfügbar | 8760 | 136,79a | 349,00b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1535-1DB51
Infrastruktur | Stromleitung | 1 Meter eines Drei:Leiter-Kabels aus der Ecoinvent Datenbank. 1 kV Niederspannungskabel mit Kupferdrahtmantel für Verteilunsgnetze und Industrie. | 0 | 0.1755 | 5.265 | 1.04 | 30 | 0 | 0 | 8760 | 5.27 | 0 | keine Daten verfügbar |  | Ecoinvent: market for cabel, three-conducter cable
Infrastruktur | Wasserleitung | Der Prozess berücksichtigt die Herstellung einer Trinkwasserleitung aus rostfreiem Stahl (kaltgewalzt). Dabei wird das Verfahren zum Biegen des Stahlblechs, die Herstellung der Schweißnaht sowei alle notwendigen Verfahren und der gesamte Energieaufwand berücksichtigt. | 0 | 0.058958 | 2.3583 | 1 | 40 | 0 | 0 | 8760 | 3.71 | 0 | -1.348 |  | Ökobaudat (Edelstahl-Trankwasserrohr); https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?uuid=d8d0942a-0c4e-49e0-bd78-abc84a41fd80&version=20.23.050&stock=OBD_2023_I&lang=de
Infrastruktur | Luftleitung | Lüftungskanal aus verzinktem Stahlblech für Be- oder Entlüftung sowie Klimatisierung ohne Dämmung. | 0 | 0.093161 | 1.8632 | 1 | 20 | 0 | 0 | 8760 | 3.11 | 0 | -1.2502 |  | Ökobaudat (Lüftungskanal):https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?uuid=ffa736f4-51b1-4c03-8cdd-3f098993b363&version=20.23.050&stock=OBD_2023_I&lang=de
Infrastruktur | Stromzähler | Haushaltsüblicher Ferraris-Stromzähler | 8.76 | 5.1295 | 76.9425 | 1.65 | 15 | 1 | keine Daten verfügbar | 8760a | 11,58c | 65,36b | keine Daten verfügbar | aEine Betriebszeit von 24h/Tag wurde angenommen; bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); c für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode | Klimaschutzpotentiale der Digitalsierung: https://www.ioew.de/publikation/potenziale_der_digitalisierung_fuer_die_minderung_von_treibhausgasemissionen_im_energiebereich; https://www.ioew.de/publikation/erkenntnisse_zu_umweltwirkungen_von_smart_metern
Infrastruktur | Smart Meter | Smart-Meter Stromzähler | 26.28 | 9.9077 | 198.1548 | 0.9896 | 20 | 3,00d | keine Daten verfügbar | 8760a | 40,99c | 157,17b | keine Daten verfügbar | aEine Betriebszeit von 24h/Tag wurde angenommen; bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); cfür das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode dfür die mittlere Leistungsaufnahme wurde der obere Wert der Herstellerangabe in Quelle [2] verwendet | Klimaschutzpotentiale der Digitalsierung: [1] https://www.ioew.de/publikation/potenziale_der_digitalisierung_fuer_die_minderung_von_treibhausgasemissionen_im_energiebereich; [2] https://www.ioew.de/publikation/erkenntnisse_zu_umweltwirkungen_von_smart_metern
Infrastruktur | BUS-System: KNX Spannungsversorgung | Die Komponente erzeugt die erforderliche Grundspannung für das KNX System. Der Bemessungsstrom liegt bei 640 mA. | 210.24 | 110.8305 | 1108.3052 | 0.27 | 10 | 24 | keine Daten verfügbar | 8760 | 61,31a | 1047,00b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1125-1AB22
Infrastruktur | BUS-System: KNX Zusatzspannungsversorgung | Die Zusatzspannungsversorgung erzeugt die für das KNX System erforderliche Spannung und ist nur erforderlich, wenn im Systen an einer Komponente die Spannung unter 21 V fällt. Der Bemessungsstrom liet bei 80 mA | 87.6 | 45.3227 | 453.227 | 0.077 | 10 | 10 | keine Daten verfügbar | 8760 | 16,98a | 436,25b | keine Daten verfügbar | aProdutkverpackung ist inbegriffen; für das THP wurde nur die Massenbilanz genutzt, Produktionsprozesse und deren Energieverbrauch wurden aufgrung mangelnder Daten nicht berücksichtigt; Die Berechnung erfolgte mit der CML-IA Baseline 3.08 Methode bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Siemens HIT Portal: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=de&lang=de&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=5WG1125-4AB23
IT | LAN Kabel | 1 Meter eines Typischen Netzwerkkabels der Kategorie 5 (Datenkabel bis 100 Mbit/s) ohne Stecker. | 0 | 0.091837 | 0.55102 | 0.036 | 6 | 0 | 0 | 8760 | 0.58 | 0 | keine Daten verfügbar |  | Ecoinvent: market for cable, network cable, category 5, without plugs
IT | Router | Router zur Verbindung mit dem Internet aus der Ecoinvent Datenbank. Das Produkt repräsentiert einen Cisco Service Router 1800 Series mit einer maximalen Datenrate von 100 Mbit/s und einer realistischen Datenrate von 25 Mbit/s. | 919.8 | 475.8421 | 2855.0524 | 2.8 | 6 | 105,00c | keine Daten verfügbar | 8760a | 106.69 | 2748,36b | keine Daten verfügbar | bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); aEs wird eine Betriebszeit von 24h/Tag angenommen; cDie Leistung des Routers beträgt 105W bei einer effektiven Datenübertragungsrate von 25 Mbit/s | Ecoinvent: Market for router, internet
IT | PC | Desktop Computer ohne Monitor aus der Ecoinvent Datenbank. Das Produkt repräsentiert einen typischen Desktop Computer mit Pentinum 4, 2000 MHz Prozessor-Geschwindigkeit, 40 GB RAM HDD und 512 GB Speicherkapazität. | 345.144 | 216.4317 | 1082.1586 | 11.3 | 5 | 39.4 | 1.9 | 8760a | 222.75 | 859,41b | keine Daten verfügbar | aIn der Funktion als Messrechner wird eine Betriebszeit von 24h/Tag angenommen; bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Ecoinvent: market for computer, desktop, without screen; Energieverbrauch: Digitaler CO2-Fußabdruck (GWP Herstellung auch)
IT | Laptop | Laptop Computer aus der Ecoinvent Datenbank. Das Produkt repräsentiert einen typischen Laptop mit Pentinum 3, 600 MHz Prozessorgeschwindigkeit, 10 GB RAM, 128 GB Speicherkapazität und einem 12,1 Zoll Bildschirm. | 115.632 | 91.5667 | 457.8337 | 3.15 | 5 | 13.2 | 1.84 | 8760a | 169.91 | 287,92b | keine Daten verfügbar | aIn der Funktion als Messrechner wird eine Betriebszeit von 24h/Tag angenommen; bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); | Ecoinvent: market for computer, laptop; Energieverbrauch: Digitaler CO2-Fußabdruck (GWP Herstellung auch)
IT | Monitor | Dünnschichttransistor-LCD Display für einen Desktop Computer. Das Produkt umfasst alle Komponenten des Displays inklusive der Elektronik, des Rahmens und des Energieverbrauchs bei der Herstellung. | 94 | 81.457 | 814.57 | 2.6 | 10 | 47 | keine Daten verfügbar | 2000a | 346.45 | 468,12b | keine Daten verfügbar | bTreibhausgaspotential in der Nutzungsphase wurde anhand der Emissionsfaktoren für den deutschen Strommix vom Umweltbundesamt für das Jahr 2022 berechnet (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Kraftwerke); aDer Monitor des Messrechner wird nur in der Arbeitzeit genutzt: 250 Tage/Jahr * 8h = 2000h | Ecoinvent: market for display, liquid crystal, 17 inches; Energieverbrauch: Digitaler CO2-Fußabdruck (GWP Herstellung auch)

## Berechnung (hidden)
Kategroie | Komponente | Anzahl | Energieverbrauch Nutzung (gesamt; in kWh/Jahr) | Treibhauspotential (gesamt; in kg CO2-e) | Lebensdauer (in Jahre) | Spezifisches Teibhauspotential Gesamt (in kg CO2-e/Jahr)
Category | Component | Quantity | Energy Consumption Use Phase (total; in kWh/year) | Global Warming Potential (total; in kg CO2-e) | Lifetime (in years) | Specific Global Warming Potential (total; in kg CO2-e/year)
Sensorik | CO2 Sensor | 0
| Temperatursensor | 0
| Kabelloser Temperatursensor | 8 | 0.14016 | 10.7466 | 20 | 0.53733
| Feuchtesensor | 0
| Präsenzmelder | 0
| Lichtsensor | 0
| Wasserzähler | 2 | 16 | 60.402 | 6 | 10.067
| Wärmezähler | 2 | 2 | 156.93 | 6 | 26.155
| Durchflussmesser | 0
Aktuatorik | Ventilator klein | 0
| Ventilator mittel | 0
| Ventilator groß | 0
| Volumenstromregler | 0
| Umwälzpumpe | 0
| Elektr. Ventil-Stellantrieb klein | 0
| Elektr. Ventil-Stellantrieb groß | 0
Signalverarbeitung | BUS-System: KNX Sonnenschutzaktor | 0
| BUS-System: KNX Schalt-Dimmaktor | 0
| BUS-System: KNX Thermoantriebaktor | 0
| Kommunikationsschnittstelle | 0
| Anbindungskabel | 0
Infrastruktur | Analaog/Digitalwandler | 0
| Leiterplatte | 0
| Datenlogger | 1 | 26.28 | 616.579 | 10 | 61.6579
| BUS-System: KNX BACnet Schnittstelle | 0
| BUS-System: KNX DALI Schnittstelle | 0
IT | BUS-System: KNX IP Router-Schnittstelle | 0
| BUS-System: KNX IP Control Center | 0
| BUS-System: KNX Web-Server | 0
| BUS-System: KNX Repeater | 0
| BUS-System: KNX Eingabegerät | 0
BUS System | BUS-System: KNX Ausgabegerät | 0
| Stromleitung | 0
| Wasserleitung | 0
| Luftleitung | 0
| Stromzähler | 0
| Smart Meter | 1 | 26.28 | 198.1548 | 20 | 9.9077
| BUS-System: KNX Spannungsversorgung | 0
| BUS-System: KNX Zusatzspannungsversorgung | 0
| LAN Kabel | 0
| Router | 0
| PC | 0
| Laptop | 0
| Monitor | 0
Note on A34: JK: Kann man das nicht auch in unsere Hauptkategorien einordnen und dann eher den Komponentennamen jeweils mit dem Suffix BUS-System betitel. Z.B. BUS-System: KNX Stromversorgung. Das hier wäre z.B. die Kategorie Infrastruktur.